壹、建築工程施工查核作業參考基準
一、結構體查核作業參考基準
查核項目	查核細項	參考基準
(一) 模板	(1)模板品質	1.模板規格符合契約要求 / 2.模板表面平整，無破損、扭曲 / 3.模板整潔，表面無附著物 / 4.模板無過度重複使用、過度修補現象（修補面積低於檢查點面積之20％） / 5.模板使用前必須塗脫模劑 / 6.滑動模板具有核可之施工計畫書
	*(2)模板支撐	1.模板經結構應力計算 / 2.支撐間距適當，組立穩固，底座墊板不鬆動滑移 / 3.支撐材無彎曲、破裂或嚴重鏽蝕 / 4.同一木支撐材無搭接兩處以上之現象 / 5.高2m以上之垂直木支撐應有水平繫材繫連固定 / 6.依據營造安全衛生設施標準第135條第1項第2款之規定：以可調式鋼管支柱作為模板支撐時，高度超過3.5公尺以上時，高度每2公尺內應設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，以防止支柱之移動
	(3)模板組立	1.模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象 / （1）垂直容許誤差±20mm/3m / （2）水平容許誤差±10mm/3m / （3）斷面尺寸容許誤差±10mm / （4）平面位置容許誤差±25mm / 2.模板連結緊密，無縫隙不透光 / 3.構件接頭處組立牢固緊密 / 4.倒角、收邊條、壓條裝置妥當 / 5.繫結材、螺栓、鐵絲、隔件及木楔設置牢固 / 6.外牆勿使用套管式繫結材 / 7.模板組立完成後，需清理模板內之殘留雜物(如木屑、瓶罐…) / 8.柱、牆留設清潔孔 / 9.梁預拱值符合規範要求
	(4)開口及預埋物	1.開口部分固定穩固無鬆動現象 / 2.模板內各種預埋物組立穩固不鬆動 / 3.開口有加強支撐 / 4.窗台板預留灌漿孔
(二) 鋼筋	*(1)鋼筋配置	1.數量、尺寸、號數、間距位置與設計圖相符 / （1）配置無過度緊密影響混凝土澆置作業（間距大於25mm） / （2）間距誤差小於5cm或規定間距之20%，以小者為準 / 2.箍筋尺寸、號數、間距位置與設計圖相符 / 3.開口、角隅處加有補強筋 / 4.箍筋紮配確實
	(2)鋼筋品質	1.鋼筋規格符合契約要求 / 2.鋼筋表面無浮鏽、油污、混凝土殘渣 / 3.鋼筋加工後無裂縫、龜裂、斷裂等現象 / 4.鋼筋續接器等級與設計圖相符，且未鏽蝕
	(3)綁紮、錨定及搭接	1.鋼筋綁紮穩固，不鬆動 / 2.搭接長度足夠，接頭無集中同一斷面情形 / 3.鋼筋彎鉤正確，延伸段大於6.5cm / 4.樑柱接頭錨定之彎曲位置應越過柱中心線 / 5.小樑與大樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置應伸入大樑15cm以上 / 6.鋼筋續接器使用前以保護蓋及止水封環密封且裝設良好 / 7.鋼筋籠焊接符合規範要求 / 8.綁紮鐵絲是否使用#18~#20號
	*(4)保護層	1.保護層厚度均勻一致，鋼筋無局部沉陷現象 / 2.不接觸雨水之構造物，梁保護層4cm±6mm，柱保護層4cm±6mm，板及牆保護層不少於1.5cm；澆置於土壤或岩石上或經常與水及土壤接觸者，梁、柱及基腳保護層7.5cm / 3.墊塊或墊架設置穩固，無破損或移動之虞
(三) 鋼骨	(1)鋼骨組立	1.鋼骨間距均勻一致 / 2.斷面尺寸正確，長度容許誤差±3mm / 3.構件寬度容許誤差±3mm / 4.單節鋼柱之允許傾斜值最大不得超過柱長之1/700，且不得超過15mm / 5.梁水平度需小於(L梁跨度/700+5mm)，但不得超過15mm / 6.每一接合部位之假固定螺栓或沖銷，數量至少需有設計螺栓數之三分之一以上，且不得少於二支
	(2)鋼骨品質	1.鋼板、焊材規格符合契約要求 / 2.表面無浮鏽或損傷痕跡 / 3.鋼材油漆或表面處理無損傷 / 4.防火材料塗裝厚度均勻，無龜裂剝離現象 / 5.外觀平直無彎曲變形
	*(3)焊接接合	1.焊道無浮渣及其他雜質 / 2.焊道無裂痕、孔隙、氣泡 / 3.焊道表面波形高度、寬度整齊一致 / 4.焊道無凹陷不足、咬邊之現象 / 5.有非破壞性檢驗紀錄及報告
	(4)螺栓接合	1.螺栓無鏽蝕或損傷痕跡 / 2.螺栓位置、間距容許誤差±2mm / 3.螺栓緊鎖無間隙、歪斜、鬆動現象 / 4.螺栓頭無嚴重敲擊痕跡 / 5.螺栓頭露出螺帽不得小於2螺紋
(四) 混凝土完成面	(1)完成面尺寸	1.柱、梁無變形，斷面尺寸容許誤差+13mm/-6mm，牆、板厚度容許誤差+13mm/-6mm / 2.窗、門、樓板開口位置容許誤差±13mm / 3.樓板中央無下陷變形 / 4.級高容許誤差±5mm、級深容許誤差±5mm
	(2)垂直及水平度	1.垂直度每層樓容許誤差±13mm / 2.牆面應垂直，每層樓容許誤差±13mm / 3.樓板、平頂、梁底長3公尺內水平容許誤差±6mm，3~12公尺水平容許誤差±12mm，12公尺以上水平容許誤差±25mm
	(3)蜂窩及裂縫	1.無蜂窩、空洞或粗粒料外露 / 2.裂縫寬不超過1mm / 3.裂縫長不超過10cm / 4.樓板、開口、角隅不得有裂縫造成滲水 / 5.混凝土澆置完成後，濕治養護持續3-7天
	(4)外觀	1.表面平整無爆模突起現象 / 2.混凝土顏色無明顯差異（無冷接縫） / 3.無鋼筋或管線外露 / 4.表面無大量修補痕跡（不超過檢查點面積10%） / 5.表面無殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)
(五) 基礎工程	(1)開挖作業	1.基樁是否依規定施作基樁試樁載重及拉拔力試驗 / 2.基礎開挖深度及位置是否符合圖說，有無超挖 / 3.基礎底部是否依圖說施作輾壓、夯實壓密及土壤壓密度試驗 / 4.基礎底部是否依設計圖說施作防潮防水設施 / 5.基礎底部污水坑留設及電梯機坑留設是否符合圖說 / 6.基礎工程施工期間是否依規定施作抽排水
	(2)結構施工	1.基礎結構體與土壤接觸是否依設計圖說施作組模或隔離 / 2.基礎工程之鋼筋、混凝土材料及施工是否符合設計圖說 / 3.基礎施工是否依設計圖說規定施作結構體伸縮縫 / 4.基礎施工是否依規定施作施工縫，各施工縫是否依設計圖說規定施作止水帶
	(3)監測系統	1.擋土壁之側向位移、地表沉陷量、基地地下水位及水壓、中間柱隆起量、擋土壁鋼筋應力、安全支撐軸力應力及應變、鄰房傾斜量、筏基板底水壓力觀測值介於警戒值與危險值時，是否有增加觀測頻率及準備應變措施 / 2.擋土壁之側向位移、地表沉陷量、基地地下水位及水壓、中間柱隆起量、擋土壁鋼筋應力、安全支撐應力及應變、鄰房傾斜量、筏基板底水壓力觀測值超過危險值時，是否有暫停施工並檢討原因，採取適當補強措施，須經監造單位核可後方可繼續施工 / 3.超過(含)四級地震後，是否進行緊急觀測
(六) 景觀植栽工程	(1)回填沃土及肥料	1.土質PH值近為中性(PH值5.5~6.5)，排水良好，並富有機質黑色壤土或三份壤土一份有機肥料之沃土，客土回填時不得含有石礫、混凝土、磚塊等雜物 / 2.回填土之篩分析是否符合設計圖說 / 3.回填土有機質是否符合設計圖說 / 4.基肥肥料為有機肥料，為完全腐熟之堆肥、廄肥 / 5.植栽後追肥，開花植物於花芽形成時，用磷肥，葉芽生長時用氮肥
	(2)苗木檢驗	1.喬木植栽前，品種、樹冠、冠厚、幹徑、修剪尺寸規格是否符合設計圖說 / 2.喬木植栽前根球不得太小、破裂或偏斜 / 3.喬木不得為單幹大樹且彎曲，樹冠過稀疏偏移及畸型；灌木、草木植物分枝過少枝葉不茂盛
	(3)喬木栽植	1.喬木植栽樹木移植前修枝，喬木枯枝、老技、病技、傷枝、弱枝內枝離地2.5米冗枝應予剪除，喬木主幹頂梢不得剪除，樹冠寬5米以下修剪1/3為限，5米以上修剪1/2為限 / 2.喬木支柱視植物大小採三柱式、四柱型式，支柱埋入土中50公分 / 3.喬木、草木花卉定植後管理養護，應配合天候及植物特性澆水 / 4.定植後追肥為種植後7天及養護期開始第3、6、9、12月應各施肥一次，施用複合肥料0.02公斤/每平方公尺
	(4)草木花卉種植	1.草木花卉種植整地為表土挖深15公分，清除直徑大於3公分之所有石礫、混凝土塊等 / 2.草木花卉種植施基肥，應在地表填加腐熟堆肥與表土1:2比例均勻混合 / 3.草木花卉種植是否依圖說間距數量種植
	(5)養護	1.植栽後發現病蟲害應隨時防制及清除 / 2.植栽後之養護期，應於全部工程完工後初驗合格之次日起算一年 / 3.植栽後死亡之補植，應於養護期滿前三個月執行無條件換植補種

二、建築物內外裝修及設備查核作業參考基準
查核項目	查核細項	參考基準

(一) 鋼筋混凝土內牆	(1)材料外觀	1.色澤一致 / 2.粉光面無破損、刮傷、膨脹突起、裂縫 / 3.粉光面無起砂剝落現象 / 4.磁（石）磚尺寸一致，長寬容許誤差±1mm，磁磚顏色不得有明顯色差，花磚應對色黏貼 / 5.無白華、殘留污物
	(2)施工平整度	1.與設計整平面之許可差，在1.8m範圍內不得超出2mm / 2.無浮凸鼓起現象 / 3.打底粉刷面不得有起砂或粗糙不平 / 4.粉刷面之精準度及平整度，應於牆面及室內地坪每隔1.5m及梁、柱、陰陽角等重要位置先做控制用粉刷灰誌
	(3)接縫處理	1.接縫平直、整齊 / 2.接縫填塞良好，無殘缺不足或溢出現象 / 3.牆面與地板間無明顯縫隙
(二) 砌紅磚牆	(1)材料外觀	1.磚面四角方正、無破損、刮傷、裂縫且色澤均勻、火候充足者 / 2.水泥、砂均須符合CNS規定 / 3.無白華、殘留污物 / 4.紅磚規格符合規範要求
	(2)磚牆施工	1.磚牆每皮砌造須絕對水平，牆面必須垂直 / 2.上下兩層相疊之磚不得在一條直線上，上下兩皮之砌疊必須交互搭扣 / 3.每日砌磚高度以1.2~1.5公尺為限，約15皮左右為原則 / 4.每日砌牆收工之處，需砌成階梯形式，不得留成鋸齒狀 / 5.管線應事先鑿磚預留，儘量避免疊砌後，再行穿鑿拆改 / 6.磚縫與木門框接面需設置固定鐵件 / 7.砌磚開口或木門框上緣需設置楣樑或砌磚拱 / 8.砌0.5B磚牆在長度及高度超過 3 M時，需施作補強柱梁 / 9.砌1B磚牆在高度超過3.5M時，應施作補強梁，長度超過4.5M時，需施作補強柱
	(3)磚縫處理	1.磚縫應滿漿灰，不得留有孔隙 / 2.砌築完成後應以較硬水泥砂漿將磚縫填平 / 3.如為清水磚則施作勾縫
(三) 輕隔間牆	(1)材料外觀	1.立柱骨料、上下座板、補強片材料尺寸規格厚度符合圖說規定 / 2.板片規格是否符合防火或防潮之規定 / 3.防火棉、防火岩棉厚度及規格符合圖說規定 / 4.填縫材料(AB膠、黏著劑)是否符合圖說 / 5.濕式灌漿材料是否符合圖說
	(2)輕隔間施工	1.上下座板固定是否穩定正確、立柱骨料厚度、間距需符合圖說 / 2.板片固定釘孔間距是否符合圖說 / 3.板片設備開孔是否開設正確且尺寸符合 / 4.水電設備或器具安裝位置補強板片是否施作正確 / 5.板片與結構體接縫是否留設縫隙打設水性矽利康 / 6.開關插座等設備器具是否固定於立柱骨料上，固定牢靠穩固 / 7.牆開孔位置補強立柱骨料尺寸厚度及施工是否正確 / 8.輕隔間牆與結構梁平齊時收頭是否符合圖說 / 9.岩棉、防火棉填塞是否確實並固定正確(乾式) / 10.隔間牆內灌漿後內部需充實填滿無空心現象 / 11.浴廁、廚房、茶水間等區域牆深底部是否依圖說施作墩座 / 12.輕隔間牆放樣尺寸需正確 / 13.輕隔間牆封板前設備管路是否檢查無誤及給水管有試壓情形 / 14.濕式灌漿材配比是否正確 / 15.牆面封板時是否確實將水電開關插座等設備確實開孔，且開孔尺寸正確(含冷氣管路穿越牆身)
	(3)後續裝修處理	1.辦公室、臥室、客廳等隔間板片接縫位置是否依規定填縫彈性材料 / 2.板片接縫是否平整，與結構柱梁牆銜接處是否正確 / 3.板片接縫是否經過兩次批土研磨處理 / 4.濕式隔間牆灌漿後有無牆身變形情形 / 5.濕式隔間牆灌漿後是否依圖說規定二次擊釘固定 / 6.浴廁、廚房、茶水間等潮濕空間輕隔間填縫是否採用黏著劑填縫 / 7.輕隔間牆批土油漆後是否平直 / 8.輕隔間完成後不得有敲除牆面重新配管

註：鋼筋混凝土內牆、砌紅磚牆、輕隔間牆依其表面材料如壁磚、粉刷、壁紙等，分別選擇適用之基準評估
查核項目	查核細項	參考基準

(四) 鋼筋混凝土外牆	(1)材料外觀	1.色澤一致、無褪色 / 2.表面無破損、裂縫 / 3.粉光面無起砂剝落現象 / 4.磁磚、石材尺寸一致，長寬容許誤差±1mm / 5.外表潔淨，無殘留污物、白華 / 6.材料規格符合規範
	(2)施工平整度	1.與設計整平面之許可差，在1.8m範圍內不得超出2mm / 2.表面平整光滑平順 / 3.無浮凸鼓起、膨脹突起及龜裂現象 / 4.轉角處理良好，表面應光滑無波紋，陰陽角應挺直，線條平直，無砂漿附著
	(3)接縫處理	1.接縫平直、整齊 / 2.接縫填塞良好，無殘缺不足或溢出現象 / 3.接縫寬度容許誤差±1.5mm
	*(4)滲漏	1.牆面、角隅無漏水漬痕 / 2.樓頂版與牆交接處無裂縫、滲水現象 / 3.層間縫施作防水層 / 4.窗戶四周施作防水層

註：鋼筋混凝土外牆依其表面材料如壁磚、粉刷等，分別選擇適用之基準評估
查核項目	查核細項	參考基準

(五) 地板	(1)材料外觀	1.表面平整，水平容許誤差±5mm/1m / 2.色澤一致 / 3.無污穢及破損 / 4.材料規格符合規範
	(2)施工平整度	1.粉刷表面之平整度，以180cm長之直尺測量，於任意之180cm範圍內，許可差不得大於2mm，且無搭疊、裂縫、下陷及其他瑕疵 / 2.排水處需有適當之洩水坡度 / 3.無浮凸鼓起現象
	(3)接縫處理	1.接縫平直整齊 / 2.接縫寬度容許誤差應小於1.5mm / 3.與牆、柱接縫處理良好，無歪斜或漏空現象
(六) 天花板	(1)材料外觀	1.表面平整，施工完成面偏差不得大於跨度之1/360 / 2.色澤一致 / 3.無污穢及破損
	(2)裝設	1.主架與支架之間距，其許可差應在±3mm以內，吊架固定穩固無側移 / 2.無變形陷落現象 / 3.感應器、出風口固定良好無歪斜鬆動
	(3)接縫處理	1.與柱、牆交接處無明顯縫隙，收邊處理良好 / 2.板面與吊架緊貼無明顯縫隙 / 3.燈具接縫處處理良好 / 4.板片如須裁切，其切口應平直整齊不得有毛邊
(七) 門窗	(1)材料外觀	1.色澤一致 / 2.表面處理良好,平滑潔淨 / 3.無刮痕、生銹現象 / 4.框架無扭曲、變形現象
	(2)裝設	1.門框、窗框保持水平、垂直無歪斜，其偏差3mm內 / 2.裝設穩固無鬆動現象 / 3.玻璃安裝緊密不鬆動 / 4.零、附件安裝牢固，位置正確 / 5.窗框及窗扇表面完整無凹陷損傷或脫漆 / 6.施工過程落地窗窗框底部應有窗框塑合蓋板保護
	(3)功能	1.開、關順暢 / 2.緊密性良好 / 3.零、附件功能正常 / 4.窗框底部排水坡度正常
	*(4)滲漏	1.無漏水漬痕 / 2.門框、窗框與牆間填塞良好，防水處理完善，無縫隙 / 3.玻璃防水處理良好不滲水 / 4.窗扇與框間尺寸密合不進水 / 5.窗框防水需施作在結構體底面 / 6.窗框塞水路應打設於窗框與磁磚間，窗框下緣磁磚要有洩水坡度
(八) 給排水及衛生設備	(1)材料外觀	1.材料無破損、銹蝕 / 2.露明管路排列整齊，用途標示分明 / 3.管路轉彎部分無強行彎曲現象 / 4.外表清潔無殘留污物 / 5.材料規格符合規範
	(2)裝設	1.管路吊架裝設穩固，接頭處或每3公尺間距應加吊掛鐵 / 2.衛生設備裝設牢固，無歪斜 / 3.接頭緊密無鬆動 / 4.落水管開口處有臨時封口處理 / 5.穿梁(板)套管依規範設置 / 6.給、排、污、廢水管之洩水坡度足夠 / 7.管路進行方向改變時，採用順水T之型式，或以兩個45度彎頭銜接 / 8.通氣管、透氣管裝設防蟲網 / 9.幫浦設置避震裝置 / 10.管路標示顏色及水流方向
	(3)功能	1.衛生設備操作功能正常 / 2.設備無堵塞現象 / 3.有設置清潔口 / 4.有設置存水彎 / 5.設備測試及試運轉符合規範
	(4)滲漏	1.接水槽、淨水槽及衛生器具無漏水現象 / 2.管路接頭無漏水 / 3.給排水管路試壓力為10kg/cm2,時間1hr以上
(九) 消防及機電設備	(1)消防設備	1.消防栓箱、撒水頭、火警探測器、避難方向指示燈、緊急電源插座、緊急照明設備等外形完整無受損 / 2.安裝穩固無鬆動 / 3.位置、數量、型號符合契約圖說規定
	(2)電氣及電話設備	1.電表箱、開關箱、電話箱、配電盤等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 2.插座、開關等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 3.變壓器、油斷器、無熔絲開關等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 4.位置、數量、型號符合契約圖說規定
	(3)升降設備	1.車箱出入口與地面平齊 / 2.升降設備運轉平穩 / 3.車箱門開關啟動正常 / 4.指示燈、開關及連絡裝置啟動正常 / 5.位置、數量、型號符合契約圖說規定
	(4)空調設備	1.冷凍機、冷卻水管、蒸氣鍋爐、泵浦、空調箱排煙機及送風機等外形無受損 / 2.機組安裝穩固 / 3.泵浦運轉時無異常雜音且無不平衡之震動 / 4.風管、冰水主機保溫處理，包敷完整無破損 / 5.位置、數量、型號符合契約圖說規定
(十) 公共設備	(1)停車場	1.坡道表面使用粗面或不滑材料 / 2.標線整齊明顯，反射鏡設置適當 / 3.地面平整無明顯裂縫 / 4.排水良好無積水現象 / 5.照明充足視線良好 / 6.截水溝未堵塞
	(2)騎樓、走廊、樓梯	1.表面平坦，邊緣整齊 / 2.地面不打滑 / 3.樓梯、踏步、級深、級高一致，容許誤差±5mm / 4.樓梯止滑條材質正確、安裝牢固 / 5.欄杆及扶手設置牢固
	(3)屋頂平台及陽台	1.洩水坡度≧1/100 / 2.排水溝坡度≧1/150 / 3.女兒牆高度依建築技術規則，建築物在2層樓以下，女兒牆高度不得小於1 m；3層樓以上，不得小於1.1 m；10層樓以上，不得小於1.2 m / 4.表面無破損、凹陷、積水現象 / 5.落水罩設置牢固，無雜物阻塞 / 6.防水層與牆交接處處理良好（設置泛水或凹槽） / 7.管線突出屋頂板面施作防水措施 / 8.屋頂水箱無龜裂、漏水現象 / 9.欄杆及扶手設置牢固
	(4)戶外空地	1.植栽、草皮無枯死，規格符合規定 / 2.地坪鋪面完整無破損 / 3.步道平整、不打滑、緣石線形平順 / 4.排水系統順暢 / 5.化糞池蓋、管線孔蓋與地面平齊 / 6.照明燈具配置適當 / 7.出入動線考量無障礙環境

三、管理績效查核作業參考基準
查核項目	查核細項	參考基準

(一) 施工管理	(1)工作計畫與組織	1.有施工計畫書、品質計畫，內容詳實完整 / 2.工地組織健全，權責劃分明確 / 3.有安衛計畫，內容詳實完整 / 4.有專職安衛人員負責執行計畫
	*(2)施工查驗紀錄	1.具有各施工階段完整紀錄、照片 / 2.具有各樓層工程測量紀錄 / 3.鋼筋工程查對紀錄及鋼構製作組合檢驗紀錄，符合規範要求 / 4.混凝土澆置檢驗紀錄符合規範要求 / 5.具有安衛檢查紀錄 / 6.具有各項支撐工程檢驗紀錄
	(3)混凝土品管紀錄	1.各批次出廠混凝土之配比紀錄、出廠紀錄及運送紀錄均符合規範 / 2.坍度試驗、氯離子試驗符合規範 / 3.試體取樣、製作時，要有試體編號並標示日期時間，且養護須符合規範 / 4.試體強度符合規範要求，並計算各組別試體強度
	(4)其他材料檢驗紀錄	1.鋼材、門窗及衛生設備具有出廠證明文件 / 2.鋼筋具有抗拉、降伏點、抗彎、單位重、伸長率等試驗報告 / 3.鋼骨具有鋼材、高拉力螺栓、焊條等之材質檢驗證明 / 4.具有空調、消防及水電設備之測試紀錄 / 5.各項證明紀錄符合規範要求
	*(5)施工進度管理	1.有工程進度管制方式，如繪製預定與實際進度管制圖、指派人員進行進度管制等，並確實管制 / 2.落後時有採取有效因應對策，如提出趕工計畫
(二) 安全管理	(1)安全圍籬、安全走廊	1.圍籬、走廊材料無嚴重破損或變形 / 2.設置穩固 / 3.安全圍籬高≧2.4m / 4.走廊淨寬≧1.2m，淨高≧2.4m / 5.圍籬適當間距（建議6公尺）與突出和轉角部分，以及施工大門、出入口設置警示燈及警示標誌 / 6.視工地現場設置止水蹲或擋泥板
	(2)鷹架、護網、護欄	1.材料無破損、變形(採用CNS4750標準工作架) / 2.鷹架底座設置穩固，組立間距在垂直方向9公尺、水平方向8公尺以內，使用壁拉桿（壁連座）連接；垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以內，以鋼筋連接 / 3.鋼構高於2層或7.5m均設置防護網 / 4.高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間等），設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶等之防墜設施，並加警示標誌
	(3)工人安全裝備	1.施工人員均有佩戴安全帽 / 2.焊接作業人員佩戴護目鏡、手套、護胸、口罩 / 3.鋼架（構）組立作業高度大於8公尺時，施工人員佩載安全帶
	(4)緊急照明及其他安全設施	1.設置緊急照明及夜間照明設備 / 2.臨時升降機入口清楚標示注意事項，並由專人負責操作維修 / 3.設有滅火器並均佈擺放 / 4.設置臨時電源及高壓電防護措施 / 5.車輛出入口均設置交通號誌標示或柵欄 / 6.設有簡易急救站或配備
	(5)工作場所災害防止	1.工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施 / 2.工作場所人員及車輛機械出入口處： / （1）設置人員及車輛出入之拉開式大門，並標示禁止閒雜人員擅入 / （2）設管制人員 / （3）維持車輛機械進出動線淨空 / 3.禁止有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業 / 4.在人孔、逆打工法之地下層、筏基坑及其他自然換氣不充分之工作場所，設置通風設備 / 5.模板、施工架等材料拆除後之拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條等，設有防護措施
	(6)汛期工地防災減災措施	1.工區及週遭之排水設施清理並保持暢通 / 2.防汛缺口確實封堵 / 3.砂包、擋水鋼板、封水牆、抽水機等臨時性防洪設施齊全
(三) 工地環境管理	(1)環境整潔	1.工地保持清潔，垃圾清理乾淨 / 2.車輛出場時有清洗 / 3.砂石車有加蓋 / 4.排水良好，無積水 / 5.放流廢、污水有處理
	(2)材料機具管理	1.材料置放整齊、穩固 / 2.無佔用周邊道路，妨礙交通 / 3.磚、瓦、木塊堆放高度小於1.8m，袋裝材料堆放高度小於10層 / 4.易碎建材加警示標誌，易潮建材墊高堆放並加適當覆蓋；乙炔、氧氣、油料等易燃物隔離存放並設警告標誌 / 5.工地對砂石車各項管理紀錄齊全（如檢查進出場砂石車之合格牌照、駕駛人之合格駕照、車體標示是否合乎規定、是否有超載、超高及計價、扣款等紀錄）
	(3)廢棄物清理	1.工地設置適當之廢料堆置場 / 2.垃圾(便當盒、保特瓶飲料、保麗龍、罐頭、檳榔渣、煙蒂...)清理乾淨 / 3.具有棄土及廢棄物處理紀錄 / 4.設置垃圾桶（分類）及清潔工具
	(4)臨時衛生設備	1.設置臨時廁所 / 2.設置洗手及工具器物沖洗設施

註：「*」表示為查核重點。